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I. Technická dokumentace
1. Úvodní údaje
Tato technická dokumentace je vypracovaná na základě požadavků Obecního úřadu Zdechovice pro náhradu stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla v obci Zdechovice a Spytovice. Dokumentace je zpracována podle platných norem a předpisů.
2. Rozsah dokumentace
Tato dokumentace zahrnuje zpracování návrhu na elektromontážní, demontážní práce a dodání LED svítidel a elektromateriálu:
· zpracování návrhu,
· výpočet a návrh náhrady stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla.
3. Základní údaje
3.1. Proudová soustava
3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana normální - automatickým odpojením od zdroje.
3.2. Energetické údaje
Výměnou stávajících osvětlovacích těles VO za nová moderní LED svítidla VO dojde ke snížení celkového příkonu  o více než 50 % - viz Pasport VO Zdechovice, Spytovice, který je součástí této technické dokumentace.
3.3. Vnější vlivy
Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující vnější vlivy:
- AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2,
- vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.
3.4. Ochrana proti přetížení a zkratu
Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena pojistkami a jističi (ve stávajících rozvaděčích VO) a pojistkami ve stožárových svorkovnicích.
3.5. Měření spotřeby el. energie
Měření spotřeby je stávající a touto dokumentací se nemění.
4. Návrh technického řešení
Vzhledem k plánované úspoře el. energie při provozu veřejného osvětlení je nutné provést náhradu stávajících osvětlovacích těles za LED svítidla v obci Zdechovice a Spytovice:
- demontáž stávajících výbojkových osvětlovacích těles v celé části obce Zdechovice a Spytovice bude provedena pomocí montážní výsuvné lávky a montérů elektro,
- montáž navrhovaných LED svítidel,
- výměna napájecích kabelů mezi stožárovou svorkovnicí a LED svítidlem,
- a drobné elektromontážní práce. 
Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.
Navrhované osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:
P4 – místní komunikace
M5 – hlavní silnice
Osvětlení bude provedeno uličními svítidly LED, navrhovanými na základě světelně – technického návrhu a výpočtu v programu DIALux, instalovanými na stávající silniční a sadové stožáry veřejného osvětlení.
Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce veřejného osvětlení.
V době realizace projektu musí být provedena aktualizace navržených svítidel s ohledem na technický vývoj svítidel a světelných zdrojů.
Všeobecně:
Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.


Přílohy technické dokumentace:  
· Pasport VO Zdechovice, Spytovice
· Výkresová část
· Výpočet osvětlení v programu DIALux
· Soupis položek
· Výkaz výměr
· Rekapitulace prvků
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